无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号： XCGZX2019-0303

采购项目名称： 模块化数据中心项目

集中采购机构： 无锡市政府采购中心

2019年 10 月 28 日

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目技术要求和有关说明	12

四．合同书（格式文本）	47

五．合同条款	48

六. 附件	51

一．投标邀请函

我中心受江苏省无锡交通高等职业技术学校的委托，对模块化数据中心项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：模块化数据中心项目

2.项目编号：XCGZX2019-0303

3.项目预算：240 万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：江苏省无锡交通高等职业技术学校

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）具备信息技术运行维护（ITSS）三级及以上资质

（2）不接受联合体投标

（三）投标保证金

1. ①有意参加本项目投标的供应商在交纳投标保证金之前须完成在供应商主体信息库的注册登记手续。注册流程详见无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）公示栏《关于政府采购供应商注册登记的通知》。注册地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，或前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库注册”点击进入。

②投标人在项目投标截止时间前务必前往“无锡市公共资源交易中心政府采购专栏”“供应商主体信息库公示（查询）”

（http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/static/supplier/loginGysGs）查询是否完成注册登记。

如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

2.投标人投标前须交纳投标保证金贰万元整人民币。投标保证金应当采用支票、网上银行支付等非现金方式从投标人的基本账户转入（不接受以个人名义的交纳）。

- 投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金，且投标保证金必须在投标截止时间前到达无锡市政府采购中心指定账户（投标保证金的缴纳时间以银行系统推送的入账时间为准），未在规定的时间内将投标保证金缴纳至本项目的指定账户，视为未缴纳投标保证金；

本项目指定账户信息如下：

户 名:无锡市政府采购中心

开户行:无锡农村商业银行股份有限公司城中支行

账 号: 7920019112200022

- 投标保证金只允许单笔准额缴纳；

- 投标保证金必须通过投标人的基本账户缴纳，相关信息必须与在政府采购供应商主体信息库注册时的企业（单位）基本账户信息一致，请在缴纳投标保证金前及时核对或修改。未从基本账户汇出投标保证金，以及使用其他账户汇款的，视为未缴纳投标保证金；

- 如开标现场投标人对本单位投标保证金缴纳情况有异议，投标人可向无锡市政府采购中心提交书面申请核实保证金缴纳情况，最终由评标委员会判断是否有效；

- 投标人应充分考虑投标保证金从缴纳到入账的时间风险，预判因各种因素导致投标保证金入账的滞后情况，尽可能提前缴纳；

- 本项目在中标通知书发出之日起五个工作日内原路退还未中标供应商投标保证金，在合同签订见证后五个工作日内原路退还中标供应商投标保证金（潜在投标人在投标截止时间前撤回投标情形，视为未中标供应商，和未中标供应商一起退款）；

- 投标人在项目投标截止时间前务必登录“无锡市政府采购交易管理平台”查询投标保证金是否到账。查询地址：

http://58.215.18.247:9003/zfcg_supplier_wx/login;jsessionid=Xex3JcUqXv-loR1idFuGLzWYwA6JrLdyapToHy51maFU3dGYKB-1!504113476，未按招标文件规定缴纳投标保证金的投标文件，恕不接受，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2019-0303项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会时间：2019年 11月 5 日13：30:

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心302（观山路199号市民中心10号 3楼）

（五）投标及开标、定标时间、地点

投标开始时间：2019年 11 月22日：09:30

投标截止时间及开标时间：2019年11 月 22日 10：00，投标截止时间后的投标文件恕不接受

投标及开标地点：无锡市公共资源交易中心开标三室（观山路199号市民中心12号2 楼）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（六）投标文件份数：投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 童贞 陈晓冬     电话：0510-81827754      传真：0510-81827755

财务部：电话0510-81827715

二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- 投标人应在无锡市公共资源交易中心（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml，下同）政府采购专栏下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明复印件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明复印件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

- 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库完成注册的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

# （八） 开标、评标：

  - 开标时由无锡市政府采购中心邀请公证机构或投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，无锡市政府采购中心工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。如有争议最终由评标委员会认定。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

  - 评分标准

详见附件。

# （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

# （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十一）投标保证金：

1.如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 中标供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十二）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡市政府采购中心见证后生效。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 中标供应商应在合同签订前向采购人缴纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。

# （十四）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．项目技术要求和有关说明

本项目为模块化数据中心机房，其中包含机房装修、机房供配电系统，机房防雷接地系统、精密空调系统、UPS系统、封闭冷通道系统、网络综合布线系统、气体消防系统、机房环境监控系统（包括机房内安防系统）和超融合系统等。投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

本项目中的超融合节点服务器为核心产品。

- 项目概述：

- 项目背景

学校原有数据中心基础设施采用传统的建设方式，即分别采购机柜、空调、UPS、网络设备、存储、服务器以及应用软件，再进行设备、系统的整合和集成。随着逐年的信息化建设和投入，学校数据中心现有基础设施存在一些问题与不足，主要体现在以下几个方面：

（1）信息化建设前期，采用传统的方式建设思路，即每新上线一个应用，部署一套硬件设备，部署了大量的物理设备，而设备资源利用率却参差不齐，部分设备资源使用率较高，导致应用响应较慢，用户体验不佳。部分设备资源使用率较低，资源不可共享使用，无法动态调度和集中管控。

（2）每个业务系统部署一套硬件设备，导致设备间独立的存在，无法实现硬件层面的冗余和应用高可用，一旦某套硬件设备出现故障，承载的应用即无法正常使用，若故障设备短期内无法修复，将直接影响学校教学任务的正常开展。

（3）支撑学校关键业务系统的诸多设备已使用多年，电子元器件呈现不同程度的老化和衰退，硬件的稳定性和可靠性难以保障。同时大部分主机设备已过质保期，购买备件、单次维修、或采用整体维保方式，成本均很高。

（4）随着智慧校园建设的不断推进，后期仍有大量应用需上线和落地，现有基础架构的资源配置，无法满足新应用上线对计算资源和存储资源的需求，以及新应用快速部署上线的项目周期需求。

（5）数据中心机房未按照数据中心建设标准建设，在机房配电、防雷接地、机房环境控制、门禁安防、机柜及综合布线、UPS系统、精密空调系统和气体灭火系统等方面未达到有关标准。

- 设计依据

1)《电子信息场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

2)《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）

3)《建筑设计防火规范》（GBJ 50016-2014）

4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)

5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

6)《民用建筑电气设计规范》（JGJT16-2016）

7)《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

8)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2010版）

9）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

10)《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

11)《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

12)《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

13)《综合布线系统设计规范》（GB 50311-2016）

14)《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

15)《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ116-98）

- 主要建设内容

信息中心机房的建设分为以下几部分内容：

- 机房装修

- 机房供、配电系统

- 防雷接地系统

- 机房环境监控系统

- 封闭冷通道系统

- 网络综合布线系统

- UPS系统

- 空调系统

- 气体消防系统

- 超融合系统

本工程机房地址原为单片机实训室，内部有空调、吊顶和墙面需要拆除，拆除和搬运工作需要做好保护工作，不得影响学校办公的正常运行。

参照相关标准数据中心机房的总体技术要点

1)	温湿度

| 区域 | 温度 | 相对湿度 | 温度变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 23 ±1℃ | 40-55% | <5℃/H 不凝露 |
| 辅助机房 | 18℃-28℃ | 35%-75% | <10℃/H 不凝露 |

2)	尘埃：主机房在静态条件下，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000粒。

3)	主机房内的噪声，在信息系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于65dB（A）。

4)	主机房内无线电干扰场强，在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。

5)	主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

6)	在信息系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。

7)	主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《信息机房用活动地板技术条件》的规定。

8)	机房供电系统根据信息的性能、用途和运行方式等情况，划分为A、B、C三级，如下：

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±2 | ±5 | +7~-13 |
| 稳态频率偏移范围（HZ） | ±0.02 | ±0.5 | ±1 |
| 电压波形畸变率(%) | 3~5 | 5~8 | 8~10 |
| 瞬时断电允许时间(ms) | 0~4 | 4~200 | 200~1500 |

本机房供电系统采用B级以上级别。

9)	采用三相四线，接地采用TN-S方式，在稳态下，应达到电压220V±2%，频率50±0.02 HZ，波形失真不大于5%，瞬时断电时间小于4 ms。

10)	主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

11)	 照明：机房>500LX，辅助机房>300LX，应急照明>30LX。

12)	接地电阻<1Ω，零地压降<2V。

13)	按照国家标准GB/T2887-2000《电子信息场地通用规范》要求，主机房、服务器机房、网络机房等楼板荷载应大于800kg/m2； UPS/配电室楼板荷载应大于1600kg/m2，或按选定设备重量确定。

14)	机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。

- 机房布局划分

机房设计必须符合国家相关机房工程标准，按精密机房的要求进行建设，对电磁干扰、静电危害等进行隔离、消除；同时应保证业主方开展各项业务的需要，以实用、简洁、美观为原则，机房布局要美观大方。

主设备机房机柜布局合理，以便于监控和操作为原则。主机房划分了四个区域，分别为操作间、配电间、网络间（预留）和设备间。

- 技术规格说明

计算机系统对内部温度、湿度、洁净度，以及电磁屏蔽、防静电、电源防雷、各种接地、不间断电源、特殊照明及震动等方面有特殊要求，机房装饰工程就是满足计算机及系统设备服务的对运行环境的要求；而电气系统是所有设备及照明的动力源；加上众多弱电子系统组成了高度智能化的模块化数据中心机房系统。

  - 机房装修

    - 机房装修要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶工程 | 施工及范围要求 | 施工范围：整个机房区域。 1.原机房吊顶需要拆除，包括石膏板吊顶，灯具和管线，施工单位需要做好防尘保护工作。 2.要求在顶部喷涂一层环氧树脂漆，要求防潮、防尘，并有保温效果。下面一层要求采用全铝喷塑微孔天花板。 |
|  | 一般要求 | 1.微孔天花板要求：规格600×600*1.0mm，要求不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。 |
| 地面工程 | 施工及范围要求 | 施工范围：设备间、UPS配电间和网络间。 1．机房内防静电地板铺设高度要求250mm。注意支架的安装调校，保证各处地板处于同一水平面。 |
|  | 防静电地板 地板地基 | 1.地板要求为全钢组件，底面采用深级拉伸钢板，表面采用硬质钢板，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料。 2.地板钢体要求上面板为0.7mm厚SPCC冷轧板;下面板为0.7mm厚ST14深冲板。 |
|  | 防静电地板 地板填充物 | 地板填充物要求使用普通425#硅酸盐优质水泥加发泡剂。 |
|  | 防静电地板 性能参数要求 | 1、产品规格要求：600×600×35mm 质量等组：优等品 2、主要技术参数要求 集中荷载：≥2950N （挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm） 极限荷载：≥8850N 均布载荷：≥12500N/m2 （挠度≤2mm） 冲击荷载：试验区不能有任何塌陷，地板永久变形≤1.5mm 表面 平面度：≤0.5mm 邻边垂直度：≤0.3mm 边长公差：<0.3mm 板厚公差：≤0.3mm（同一批地板） 系统电阻： 静电耗散型：1.0×106-10Ω 防火等级：A级 地板贴面：1.2mmHPL贴面，耐磨转数≥2000r 支架轴向荷载≥20KN（只） 地板块自重约13.5kg |
| 墙面工程 | 施工及范围要求 | 施工范围：整个机房区域。 1.原机房窗户需要封堵，要求采用75系轻钢龙骨，内部填充50保温棉，表面贴防火石膏板。 2.设备间、UPS配电间和网络间内四周墙面采用75系轻钢龙骨打底，内部填充50保温棉，以达到机房保温要求，并在表面贴机房彩钢板。 3.操作间墙面要求采用75系轻钢龙骨打底，内部填充50保温棉，表面贴防火石膏板，石膏板表面涂刷环保型乳胶漆。 4.机房要求采用80高拉丝不锈钢踢脚板。 |
|  | 机房彩钢板 性能参数要求 | 原材料钢板要求为NKK热镀锌钢板，聚丙烯酸脂处理，要求是自己的生产线涂装，保证色彩平整度良好，涂装表面无折痕，无色差。 表面：EBC处理的聚丙烯酸脂表面 规格：1200×3000×12.6mm（热镀锌钢板厚度0.6mm，纸面石膏板厚度12mm，尺寸偏差为≤2.5 mm/㎡，内衬圣戈班纸面石膏板） 吸水率≤1.0% 弹性模量8000N/mm2 抗拉强度：90N/ mm2 抗弯强度：110N/ mm2 表面抗击强度：≥40N 耐刮强度：≥3.5N 导热性：±0.3W/mK 抗拉、抗弯强度大；表面抗击强度好；可以按照客户提供的色样进行涂装，切口处也要有涂层包裹，避免生锈。 |
| 隔断工程 | 施工及范围要求 | 1.设备间和操作间之间要求采用铯钾防火玻璃隔断，玻璃隔断基础要求使用8号方管制作，方管表面采用304不锈钢包框。玻璃隔断所采用的玻璃均需采用12mm厚防火玻璃；隔断与主机房吊顶上要求采用双面石膏板封堵并填防火玻璃棉、地板下采用双面防火水泥板封堵，内填保温防火材料。 2.其余区域隔断采用100系轻钢龙骨填充保温棉，以达到机房保温要求，表面贴机房彩钢板。 3.玻璃隔断操作间侧距离地面250高的范围内要求使用不锈钢包框。 |
|  | 铯钾防火玻璃 性能参数要求 | 材料名称：铯钾防火玻璃 技术指标要求： 12mm厚防火玻璃的耐火极限可达1.5小时以上；要求同样厚度下，强度是钢化玻璃的1.5倍；透明度高，不产生气泡；很好的可加工性。 性能技术指标、规格： 厚度：12mm 偏差：0 外观：无刮痕，符合要求 弯曲度：0.00﹪ 力学性能：合格 耐火性能：95分钟 |
| 门窗工程 | 施工及范围要求 | 1.在机房两个出入口别安装一套甲级防火不锈钢双开门，尺寸要求不小于2200*1700mm，数量共计2套。 2.设备间出入口、网络间和配电间出入口要求安装双开甲级钢制防火门，数量共计3扇。 3.配电间和设备间之间的区域要求采用双开密闭防火玻璃门，不得采用无框玻璃门，尺寸要求不小于2200*1700mm。 |
| 照明工程 | 施工及范围要求 | 施工范围：整个机房区域。 1.机房内照明的质量要求：合理的照度、眩光、光的颜色、光效阴影以及照明灯具产生的电磁波对计算机的干扰； 2.本机房照明要求使用600*600机房专用无眩光LED灯盘配套使用，要求在机房吊顶内均匀布置，要求主机房1.4M处照度达到500LUX，故障照明达到50LUX。故障照明供电回路配有独立应急供电系统，当市电停止时自动转入应急供电系统，事故照明的照度不低于正常照明的1/10。 3.出入口处设置应急出口标志灯。 |

    - 机房装修-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面工程 |  |  |  |
| 1.1 | 顶面防尘环氧树脂油漆 | 基层清理，刷两遍 | 120 | m2 |
| 1.2 | 吊顶龙骨 | 50主龙骨及¢8螺杆(含三角龙骨) | 117 | m2 |
| 1.3 | 方形微孔铝吊顶板 | 成品铝合金微孔，600*600*1.0mm | 117 | m2 |
| 1.4 | 四周铝走线 | 铝合金收边材料 | 86 | 米 |
| 2 | 机房墙面 |  |  |  |
| 2.1 | 轻钢龙骨（隔断） | 100系列轻钢龙骨，厚度0.6mm | 99 | m2 |
| 2.2 | 轻钢龙骨（基础） | 75系列轻钢龙骨，厚度0.6mm | 135 | m2 |
| 2.3 | 彩钢板 | 1200mm*3000mm,表面材：上海宝钢产热熔镀锌钢板（双面热熔镀锌60g/㎡）T=0.6MM，背衬材料：T=12㎜圣戈班纸面石膏板 | 165 | m2 |
| 2.4 | 防火石膏板 | 厚度12mm，防火等级B1 | 170 | m2 |
| 2.5 | 墙面防尘环氧树脂油漆 | 基层清理，刷两遍 | 126 | m2 |
| 2.6 | 墙面乳胶漆 | 抹灰面刷乳胶漆 满刮石膏腻子 | 50 | m2 |
| 2.7 | 保温岩 | 50厚保温岩 | 135 | m2 |
| 2.8 | 保温岩 | 80厚保温岩 | 99 | m2 |
| 3 | 机房隔断 |  |  |  |
| 3.1 | 12厚铯钾防火玻璃（含不锈钢包框） | 厚度12mm | 20 | m2 |
| 3.2 | 不锈钢包框饰面 | 304不锈钢，1.0厚度 | 64 | 米 |
| 3.3 | 不锈钢玻璃隔断钢制基础 | 8号方管制作，防火刨花板打底 | 40 | 米 |
| 4 | 门窗工程 |  |  |  |
| 4.1 | 密封防火玻璃门 | 2200*1700，铯钾防火玻璃，含拉手、闭门器 | 1 | 樘 |
| 4.2 | 不锈钢防火门 | 2200*1700，含铰链 | 1 | 樘 |
| 4.3 | 钢制甲级防火门 | 2200*1700；含铰链 | 3 | 樘 |
| 4.4 | 闭门器 | 80kg | 10 | 副 |
| 4.5 | 不锈钢包框饰面 | 304不锈钢，1.0厚度，,含木工底板，玻璃胶 | 3 | 套 |
| 5 | 机房地面 |  |  |  |
| 5.1 | 防静电地板 | 600*600*35 | 90 | m2 |
| 5.2 | 地面环氧树脂油漆 | 基层清理，刷两遍 | 90 | m2 |
| 5.3 | 防水围堰 | 100*100，混凝土浇筑 | 25 | 米 |
| 5.4 | 地漏 | 含D50水管连接到排水管 | 2 | 个 |
| 5.5 | 地漏排水管 | UPVC 50 | 20 | 米 |
| 5.6 | 不锈钢踢脚线(含衬板) | Su304，10CM 高 | 68 | 米 |
| 5.7 | 机房斜坡 | 6号角铁定制，表衬不锈钢钢板，表面贴防滑垫 | 1 | 批 |
| 5.8 | 机房踏步 | 水泥浇筑基础，表面贴地板 | 1 | 批 |
| 6 | 机房照明 |  |  |  |
| 6.1 | 墙面二三眼插座 | 二三眼 10A | 10 | 只 |
| 6.2 | 照明开关 | 单控单联 10A | 3 | 只 |
| 6.3 | 照明开关 | 双控三联 10A | 2 | 只 |
| 6.4 | 机房照明插座控制箱 | PZ-30 20回路 ABB开关组装 | 1 | 只 |
| 6.5 | 安全出口指示灯 | 超薄型 | 5 | 个 |
| 6.6 | 机房LED灯具600*600 | 600*600 LED 灯 | 24 | 套 |
| 6.7 | 应急筒灯 | 4寸 LED防眩光 | 12 | 只 |
| 6.8 | 电源线 | ZC-BV2.5 | 1000 | 米 |
| 6.9 | 电源线 | YJV5*6 | 10 | 米 |
| 6.10 | 金属穿线管¢20 | ¢20 | 200 | 米 |
| 6.11 | 50金属接线盒 | 50型 | 50 | 只 |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 7.1 | 强电桥架 | 200*100*1.2 ，镀锌槽式桥架 | 45 | 米 |
| 7.2 | 弱电桥架 | 100*50*1.0，镀锌槽式桥架 | 20 | 米 |
| 7.3 | 弱电桥架 | 200*100*1.2，镀锌槽式桥架 | 20 | 米 |
| 7.4 | 弱电桥架 | 400*100*2.0，镀锌槽式桥架 | 15 | 米 |
| 7.5 | 辅材 | 桥架固定辅材 | 1 | 批 |
| 7.6 | 机房操作台 | 4联操作台 | 1 | 台 |
| 7.7 | 顶面拆除工作 | 包括原机房吊顶、灯具和线缆拆除 | 1 | 批 |
| 7.8 | 墙面拆除工作 |  | 1 | 批 |
| 7.9 | 垂直水管包封 | 垂直水管轻钢龙骨包封，预留检修口 | 2 | 套 |
| 7.10 | 垃圾清理和运输 |  | 1 | 批 |
| 7.11 | 机房保洁 |  | 1 | 批 |

  - 机房供配电系统

    - 机房供配电系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 供电系统 | 施工及范围要求 | 施工范围：本次工程市电配电柜AT1、模块化精密配电柜PDC和照明插座配电箱，市电配电柜要求安装在配电间内，电力列头柜安装在封闭冷通道内部。 1.供配电系统要求采用交流50HZ，三相五线/单相三线（380V/220V）。接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。 2.市电配电柜AT1中需要配置塑壳总开关200A 3P一套，UPS输入输出塑壳开关80A 3P两套，空调输入开关40A 3P 五套，照明插座配电箱输入开关 32A 3P一套，消防主机输入开关16A 2P一套，32A 3P开关预留四套。市电配电柜AT1中要求配置二级防雷器和三级防雷器，开关等元器件要求使用一线品牌。 |
| 配电系统 | 施工及范围要求 | 1.机柜共需两路单独电源，两路电源均来自于列头柜PDC，一路引自UPS列头柜PDC电路A，一路引自UPS列头柜PDC电路 B，配ZR-YJV 3x6mm2电缆，每台机柜用两个32A工业连机器连接到两个PDU上，工业连接器和PDU数量分别为22套。 2.机房消防排气配电箱电源、应急照明、墙面插座电源要求均引自配电柜UPS列头柜电源。 3.机房精密空调、普通照明、墙面辅助插座电源要求均引自配电柜AT1。 4.机房内需设一台应急照明配电箱，正常情况下市电由供电，市电故障时自动切换至UPS供电。 5.配电柜采用自动空气开关控制，要求设过负荷及短路保护，并设有电压、电流的检测指示装置，同时具有独立的零地汇流排。新机房市电总开关需带励扣功能，可以与消防主机对接，消防主机报警后可以自动切换市电。 6.机房内所有管道须进行防锈处理，所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。需统一选用ZRYJV电力电缆或ZRBV型电线，涉及到消防（应急照明、消防设备等）的需选用NHYJV电力电缆或NHBV型电线。 7.机柜输入电源线要求采用上走线敷设方式，在封闭冷通道组顶部安装200*100网格桥架，机柜输入电源线从模块化精密配电柜顶部敷设到机柜顶部，电源线需整理整齐。 |
| 模块化精密配电柜 |  |  |
| 模块化精密配电柜 | 资质认证 | 模块化精密配电柜须通过泰尔认证、3C认证、8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 外形尺寸 | 精密配电柜外形尺寸（宽×深×高）：600mm×1200mm×2000mm。 |
|  | 电气性能要求 | 满足输入电压380/400/415VAC；频率：50Hz/60Hz 匹配大部分区域供电制式。 |
|  | 智能监控装置基本要求 | 1.采用彩色6寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，断路器开关状态，负载率等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求。 2.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理。 3.智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。 4.智能监控装置的监控模块支持在线热插拔。 5.智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警。 |
|  | 告警功能要求 | 1.支持声光告警，告警历史记录不得少于2500条。 2.支持主回路过压欠压告警，两段式阀值越限电流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡,缺相告警，单路掉电告警，防雷告警，通信异常告警。 |
|  | 环境要求 | 防护等级IP20； 工作环境温度 -5~40℃； 海拔高度 ≤ 2000m； 湿度环境5%--95% |
|  | 可靠性要求 | 配电柜平均无故障间隔时间（MTBF）应大于1，000,000小时 |

    - 机房供配电系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力配电柜 |  |  |  |
| 1.1 | 市电输入输出配电柜 | 配电柜，施耐德元器件，2200×800×600 双门 | 1 | 套 |
| 2 | 电力配电柜 |  |  |  |
| 2.1 | 模块化精密配电柜机架 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-最大支持630A MCCB输入 | 1 | 台 |
| 2.2 | 模块化精密配电柜单路机架附件 |  | 1 | 个 |
| 2.3 | 输入模块-支持单路160A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U |  | 1 | 套 |
| 2.4 | 输出模块-母排额定电流250A,兼容160A-最大支持2*24P 40A支路开关(模块本身不含开关)-支持支路开关温度检测-10U高 |  | 1 | 个 |
| 2.5 | 智能配电检测板模块,AC220V辅源方案 |  | 2 | 个 |
| 2.6 | 输入开关组件3N160,热磁脱扣器 |  | 1 | 套 |
| 2.7 | 输出开关组件1C40 |  | 48 | 套 |
| 2.8 | 160A/250A/400A N排 |  | 1 | 套 |
| 2.9 | 塑壳开关故障脱扣告警功能组件 |  | 1 | 套 |
| 2.10 | 输入母排温度检测线缆-需要温度检测特性时必配 |  | 1 | 套 |
| 3 | 线缆敷设 |  |  |  |
| 3.1 | UPS连接电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 10 | 米 |
| 3.2 | 电力列头柜UPS电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 20 | 米 |
| 3.3 | 空调连接电力电缆 | ZR-YJV-5*6mm2 | 40 | 米 |
| 3.4 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*6mm2 | 300 | 米 |
| 3.5 | 工业级防脱落连接器 | 输入：AC220V，32A | 22 | 套 |
| 3.6 | 配电排 | 输出接口20*C13+4*C19-不带工业连接器-7.3KVA-竖装0U全高结构 | 22 | 个 |
| 4 | 网络网格桥架 |  |  |  |
| 4.1 | 网格桥架 | 200*100 | 15 | 米 |
| 4.2 | 卡扣 |  | 25 | PCS |
| 4.3 | 加强条 |  | 10 | PCS |
| 4.4 | 弧形连接条 |  | 2 | PCS |
| 4.5 | 全铜接地螺栓 |  | 4 | PCS |
| 4.6 | 转弯加强条 |  | 6 | PCS |
| 4.7 | 桥架吊装辅材 |  | 1 | PCS |

  - 机房防雷接地系统

    - 机房防雷接地系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 接地系统 | 施工及范围要求 | 1.机房区功能性接地及保护性接地采用联合接地的方式，接地电阻≤1欧姆。 2.考虑到机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应<1KV。要求对抗静电活动地板进行可靠的接地处理，保证计算机设备及人员的安全要求。 3.在机房内设计采用30x3铜带在地板下敷设构成边长小于3米的矩形等电位接地网格，机房内机柜、配电柜外壳、地板支架、线槽、彩钢板墙面、金属吊顶等正常不带电金属导体均通过BVR 6mm2接地线与此接地网相连，进入机房引线采用YJVP 1x50mm2电缆。配电柜PE排需用BVR 25mm2电缆连接至等电位联结网格。 |
| 防雷系统 | 施工及范围要求 | 1.机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷设计规范》。 2.电源防雷装置在接地、连接等方面须满足国家标准规范要求。在市电配电柜AT1输入端安装安装B级防雷器在UPS输出柜处和出端安装C级防雷器 。 |

    - 机房防雷接地系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷系统 |  |  |  |
| 1.1 | B级防雷器 | 二级防雷器，v25 | 1 | 台 |
| 1.2 | C级防雷器 | 三级防雷器，v20 | 1 | 台 |
| 2 | 接地系统 |  |  |  |
| 2.1 | 接地母线 | ZR-BVR50mm2 | 60 | 米 |
| 2.2 | 接地专用紫铜排 | 宽30mm*厚3mm，机房等电位用，网格式分布 | 65 | 米 |
| 2.3 | 绝缘子 | 固定接地铜排用 | 65 | 套 |
| 2.4 | 机柜设备接地线 | ZR-BVRφ6mm2多股铜线 | 50 | 条 |
| 2.5 | 等电位接地箱 |  | 1 | 个 |
| 2.6 | 等电位测试费用 |  | 1 | 批 |

  - 空调系统

    - 空调系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 施工要求及范围 | 1.数据中心区域的空调系统采用风冷行间级空调2台，每台空调制冷量要求≥25KW，EC风机设置，额定风量≥5000m3/h；具有温湿度控制，采用人性化显示界面。 2．配电间的空调采用房间级精密空调，制冷量要求≥13KW，送风方式上送风下回风。 3.操作间提供普通柜式2P空调1台。 |
| 行级空调 |  |  |
| 行级空调 | 空调节能认证 | 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的空调设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投空调设备由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 |
|  | 基本参数要求 | 总冷量：25kW 显冷量：25kW 显热比：1 风量：5000m3/h 加湿量：1.5kg/h 加热量：4kW 上述参数提供第三方权威机构检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |
|  | 电气性能 | 1.行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。 2.输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。 3.频率：50/60Hz ± 2Hz。 4.行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。 5.输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。 6.频率：50/60Hz ± 2Hz。 7.精密空调原厂内置防雷≥6kv，提供第三方权威机构检测报告复印件关键页复印件证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 温度、湿度控制性能 | 1.精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2.温度调节范围：+18℃~ +45℃。 3.温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。 4.湿度调节范围：20% ~ 80%RH。 5.湿度调节精度：5 %RH。 6.温、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
|  | 机组性能 | - 精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、热力膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（可选）和加热器（可选）等主要部件组成。 - 提供的机组整机制冷能效比EER≥3.5（EER=制冷量/制冷消耗功率），IPLV≥4.8,提供第三方权威检测认证报告，并加盖原厂公章。 - 具有低载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供第三方权威检测认证报告，并加盖原厂公章。 - 室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。 - 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》和YD/T 2061-2009《通信机房用恒温恒湿空调系统》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，并加盖原厂公章。 - 精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗。 - 压缩机采用螺纹连接，支持原地免焊接更换。 - 优异的环境适应性，-40 ~ +55℃稳定运行。 - 优异的系统稳定性，平均无故障时间MTBF≥10万小时，提供可靠性报告，并加盖原厂公章。 - 精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 - 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。 - 精密空调应采用先进的湿膜加湿，具备等焓加湿能力且节能效果显著。 - 精密空调应该具备室内外机联动功能，行级空调需能根据运行工况，自动调节室内外机运行状态，以达到最佳节能效果。 - 精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。 - EC风机数量≥6个，且电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。 - 每台机组内部应标配3个温度传感器和1个温湿度传感器，平均布放于空调竖直高度内，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。控制逻辑可现场调整并不增加费用。 - 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。 |
|  | 机组控制系统 | - 每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。 - 具精密空调控制器应采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，独创性一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 - 机组配置SNMP卡或485卡，方便接入机房监控系统。 - 具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，操作日志不小于200条。 - 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器（可选）、加湿器（可选）、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。 - 精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 - 具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 |
| 房间级空调 | 空调节能认证 | 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的空调设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投空调设备由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 |
|  | 认证证书 | 3C及CRAA认证证书复印件证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 基本参数要求 | - 房间级精密空调，风冷型，上送风，EC风机，具有多元化通讯端口。 - 最大制冷量≥13kW；最大显冷量≥11.7kW；风量≥3600m³/h ；显热比（显冷量/总冷量）≥0.9。提供第三方权威机构检测报告复印件关键页复印件证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 电气性能要求 | - 空调机组的室内风机系统采用EC风机送风系统。机组室外冷凝器配置EC风机，室外风机可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 - 具有8、9烈度抗震能力，提供第三方权威机构检测报告复印件关键页证明，并加盖原厂公章。 - 机组应具备不低于6kV防雷，提供第三方权威机构检测报告复印件关键页证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 机械性能要求 | - 在极端浪涌条件下更加安全可靠。出厂预充注冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂。 - 内外机管路连接采用免焊接设计，安装现场无需动火。 |

    - 空调系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房精密空调 |  |  |  |
| 1.1 | 行级精密空调 | 风冷-室内机-下走管-单路供电-25kW-2000mmH*300mmW*1100mmD-水平送风-380-415VAC-3Ph-50Hz/60Hz-单冷/无冷凝水泵/无导风门-R410A(未充注)-EC风机 | 1 | 台 |
| 1.2 | 行级精密空调 | 风冷-室内机-下走管-单路供电-25kW-2000mmH*300mmW*1100mmD-水平送风-380-415VAC-3Ph-50Hz/60Hz-加热加湿/无冷凝水泵/无导风门-R410A(未充注)-EC风机 | 1 | 台 |
| 1.3 | 精密空调室外机 | 风冷-室外机-单路供电 220-240VAC-1Ph-50Hz-单冷/无冷凝水泵/无导风门-R410A(未充注)-AC风机 | 2 | 台 |
| 1.4 | 制冷剂-R410A-11.3kg/罐 |  | 2 | 瓶 |
| 1.5 | 100mm深前围框 | 适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景-配合300mm宽1100mm深空调使用 | 2 | 个 |
| 1.6 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤25 | 30 | 米 |
| 1.7 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤19 | 30 | 米 |
| 1.8 | 室外机控制线及电源线 | YJV3*6+2*4mm2 | 30 | 米 |
| 1.9 | 安装气体一组 | 氧气、氮气、乙炔 | 1 | 组 |
| 1.10 | 进、出水管 | PPR-25\40 | 1 | 项 |
| 1.11 | 室外机基座 | 混凝土浇筑，尺寸根据空调外机调整 | 1 | 项 |
| 1.12 | 安装调试费 | 含就位费、铜管铺设、焊接、打孔及辅材等等 | 1 | 项 |
| 1.13 | 上楼就位费 |  | 1 | 项 |
| 1.14 | 原厂开机调试 |  | 1 | 项 |
| 2 | 配电间空调 |  |  |  |
| 2.1 | 房间级精密空调 | 智能温控产品-风冷-室内机 上送风-下走管-单路供电-单冷 | 1 | 台 |
| 2.2 | 精密空调室外机 | 智能温控产品-风冷-室外机 | 1 | 台 |
| 2.3 | 室外机控制线及电源线 | YJV3*4mm2 | 15 | 米 |
| 2.4 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤10 | 15 | 米 |
| 2.5 |  | ¤19 | 15 | 米 |
| 2.6 | 安装辅材 | 排水管、制冷剂 | 1 | 批 |
| 2.7 | 安装调试费 | 含就位费、铜管铺设、焊接、打孔及辅材等等 | 1 | 项 |
| 2.8 | 原厂开机调试 |  | 1 | 项 |
| 3 | 操作间空调 |  |  |  |
| 3.1 | 柜式2P空调 |  | 1 | 台 |
| 3.2 | 冷媒紫铜直管及保温管 | ¤10 | 20 | 米 |
| 3.3 |  | ¤16 | 20 | 米 |
| 3.4 | 安装辅材 | 排水管、制冷剂、电源线 | 1 | 批 |

  - UPS系统

    - UPS系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| UPS主机 |  |  |
| UPS系统 | 施工及范围要求 | 本项目中设计1台40KVA UPS。配置32节100AH电池，单台备机时间设计满载0.5小时。UPS主机和电池组安装在配电间内。 |
|  | 工作温度范围 | - 工作温度范围：0℃～+40℃。 - 储运温度范围：-40℃～+70℃（不含蓄电池）。 |
|  | UPS输入性能指标 | - 要求UPS的输入电压范围为138-485VAC，其中305-485VAC不需要降额使用 - 要求UPS输入频率范围：40-70Hz - 线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3% - 为了减少对电网的污染，输入功率因数要求可达0.99 |
|  | UPS输出性能指标 | - 要求额定电压380/400/415VAC - 稳压精度为380/400/415±1% - 输出电压波形为标准正弦波 - UPS要求具有较强的带载能力，输出功率因数PF=1 - 同步状态，跟踪旁路输入（正常模式） - 50/60±0.25%（电池模式） - 在环境温度正常情况下(40℃以内)，输入电压和电池电压正常时，能100%的由逆变器连续输出满载功率给负载使用 - 要求UPS在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）≤1%，非线性负载满载时，输出电压谐波失真度（THDu）≤4% - 要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准： - 105%<负载≤110%时，60min后转旁路 - 110%<负载≤125%时，10min后转旁路 - 125%<负载≤150%时，1min后转旁路 |
|  | UPS静态旁路装置要求 | - 本系统UPS并机运行时，正常情况下，要求各台UPS逆变器输出向负载供电； - UPS逆变器输出异常时，市电通过各台UPS的旁路装置向负载供电； - UPS需要自带维修旁路，需要对UPS进行维护时，市电可无间断通过自带的维修旁路装置向负载供电 - 要求旁路输入电压：380/400/415VAC，输入频率：50/60Hz ±6Hz - 要求逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准： - 输出125%额定电流以下：长期带载 - 输出125%额定电流以上：带载直至前级空开（选配）脱扣或过温保护 - 输出1000%额定电流：100ms - 静态旁路在跟踪范围之内与逆变器之间的切换时间为0ms。 - UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms。 |
|  | UPS整机特性要求 | - UPS系统效率可达95.7% - 支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率可达99% - 5KA/6KV防雷设计 |
| 铅酸免维护蓄电池 |  |  |
| 铅酸免维护蓄电池 | 基本参数要求 | 1、蓄电池10h率放电容量为100Ah，采用阀控式密封胶体蓄电池，单只电池电压采用12V， 2、当蓄电池在环境温度-5℃~+30℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求，浮充运行寿命应不低于10年。” 3、蓄电池组按规定的试验方法10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.92C10，第五次循环应达到C10，放电终止电压为1.8V。 4、蓄电池间连线应选用铜芯电缆软连接，连接线头应采用阻燃塑料制成，并具有防腐措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃型。 5、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 6、蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。 7、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa—10kPa范围内，开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。 8、蓄电池密封反应效率应不低于97%。 9、蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3 C10电流连续充电16小时后，外观应无明显变形及渗液。 10、蓄电池在-10℃和45℃时封口剂无裂纹及溢液。 11、执行标准：《固定型阀控密封式胶体蓄电池》 GB/T 19638.2-2005 |

    - UPS系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS系统 |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 40KVA | 1 | 台 |
| 1.2 | 铅酸免维护蓄电池 | 12V-100AH 待机30min | 32 | 节 |
| 1.3 | 电池柜 | A32，780*880*1200 | 1 | 套 |
| 1.4 | 电池开关盒 | 3P 200 A 直流开关 | 1 | 套 |
| 1.5 | 电池连接线 | BVR35平方，包括电池之间、电池组和主机之间连接线 | 1 | 批 |
| 1.6 | 安装附件 | 铜排、铜鼻子等等 | 1 | 套 |
| 1.7 | 设备支架 | 6#槽钢 | 1 | 套 |
| 1.8 | 设备搬运费 |  | 1 | 套 |
| 1.9 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |

  - 封闭冷通道系统

    - 封闭冷通道系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 封闭冷通道 | 施工范围及要求 | 封闭冷通道中包括9台600*1200*2000mm服务器机柜，2台 800*1200*2000mm网络机柜和一套封闭冷池系统。 |
|  | 封闭冷通道 基本参数要求 | - 天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求； - 天窗的尺寸为800*1200mm、600*1200mm和300*1200mm三种，800mm宽度的天窗对应安装在网络机柜通道之间，600mm宽度的天窗对应安装在服务器机柜通道之间，300mm宽度的天窗安装在列间空调通道之间。 |
|  | 通道门 基本参数要求 | - 密封热通道的端门两端采用推拉门。 - 端门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％。 |
| 机柜 |  |  |
| 机柜 | 机柜 基本参数要求 | - 服务器机柜为前进风、后出风机柜。 - 服务器机柜外形尺寸要求：（宽×深×高）600*1200*2000mm； - 网络柜外形尺寸要求：（宽×深×高）800*1200*2000mm； - 符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。 - 机柜颜色为黑色（色系号：PANTONE 426C/RAL9005） - 机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求 - 机柜龙门框四角部件为铸件，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。 - 柜体立柱采用一次滚轧成型的八折型材技术，机柜立柱强度大。 - 机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示。 - 机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm。 - 机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。 - 机柜静态承载能力不小于1700kg，提供第三方权威机构测试报告，并加盖原厂公章。 - 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，并加盖原厂公章。 - 整体防护等级应不小于IP20。 - 所有面板及附件（除工程安装支架）应支持单独拆卸和拼装功能，可实现快速部署及节省人力成本。 - 采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜立柱上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署。 - 机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 - 机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。 - 机柜应单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 - 机柜内可通过接地铜排多点接地和等电位连接，铜排可与机架方孔条固定。 |

    - 封闭冷通道系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 |  |  |  |
| 1.1 | 服务器机柜 | 有前门、无侧门、无底板、有脚轮600mm-1200mm-2000mm-42U | 9 | 台 |
| 1.2 | 网络机柜 | 有前门、无侧门、无底板、有脚轮800mm-1200mm-2000mm-42U | 2 | 台 |
| 1.3 | 机柜侧门板 | 用于1200mm深,2000mm高机柜 | 12 | 件 |
| 1.4 | 固定托盘 | 1U承载100Kg-用于1200mm深机柜及1100mm深服务器机柜 | 11 | 个 |
| 1.5 | 假面板-1U |  | 100 | 条 |
| 1.6 | 假面板-2U |  | 100 | 条 |
| 1.7 | 600mm宽机柜全密封底板 | 兼容1100mm和1200mm深度机柜 | 9 | 套 |
| 1.8 | 800mm宽机柜全密封底板 | 兼容1100mm和1200mm深度机柜 | 2 | 套 |
| 1.9 | 理线架-1U |  | 36 | 条 |
| 1.10 | 束线圈 |  | 90 | 个 |
| 1.11 | 槽钢基础 | 8#槽钢 | 2 | 套 |
| 2 | 封闭冷通道 |  |  |  |
| 2.1 | 控制天窗 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道，不可翻转 | 1 | 套 |
| 2.2 | 控制天窗 | 用于800mm宽机柜1200mm宽密封通道，不可翻转 | 1 | 套 |
| 2.3 | 600宽全玻璃天窗 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道，可翻转 | 4 | 套 |
| 2.4 | 300宽全玻璃天窗-用于1200mm密封通道 | 用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道，不可翻转 | 1 | 套 |
| 2.5 | 手动平移门 | 用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 | 2 | 套 |
| 2.6 | PAD安装件钣金底板-PAD安装件 |  | 2 | 套 |
| 2.7 | pad安装支架-用于pad安装使用 |  | 1 | 套 |
| 2.8 | 0号包装 |  | 1 | 套 |
| 2.9 | 2m高机柜下封板 | 前后封板-用于600mm宽机柜-每2台机柜配置1pcs | 4 | 套 |
| 2.10 | RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 |  | 2 | 套 |
| 2.11 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg |  | 3 | 套 |
| 2.12 | 天窗执行器-POE |  | 1 | 套 |
| 2.13 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000MW |  | 14 | 套 |
| 2.14 | 交流执行器-ZigBee,用于通道照明,PAD供电 |  | 1 | 套 |
| 2.15 | 按键开关 | 12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 | 2 | 套 |
| 2.16 | 天窗控制箱 |  | 1 | 套 |

  - 网络综合布线系统

    - 网络综合布线系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络综合布线系统 |  | - 网络综合布线系统包括机房内的机柜综合布线、新机房和老机房之间主干光缆布线。 - 机柜间采用星型结构化布线方式，走线方式采用开放式线槽上走线方式。整个系统采用六类UTP电缆和单模光纤系统及接插件系列产品。 - 在机房操作间墙面预留3个网络信息点，用于数字电视的网络接入，安装高度1.4米。机房操作台内设置4个网络信息点。 - 在机房内的9台服务器机柜和1台网络机柜后部分别安装一条24口6类配线架，在网络列头柜HDA中安装10条24口6类配线架，机柜内的配线架均汇集于网络列头柜HDA，每条配线架预留24根网线，即需要24*10=240个信息点，网线采用低烟无卤6类非屏蔽双绞线。 - 新机房和老机房之间使用单根24芯室外铠装单模光缆连接，机房两端安装24口光纤配线架，采用单模双工LC耦合器。 - 综合布线系统全部铜缆、跳线及接插件应选择同一品牌，采用知名品牌的布线产品。六类非屏蔽线缆选用柔性一字分割带，护套外皮阻燃等级不低于CMR级别。 |
| 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 |  |  |
| 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 基本参数要求 | - 满足并超过ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801:2002、EN50173-1：2003的新标准中所规定的近端串扰功率和、等电平远端串扰、延迟差异及传输延迟等六类要求 - 护套材料为：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP）LSZH环保等级 - 通过TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 550MHz带宽测试要求，十字骨架支撑有效的分开每一组对绞线缆并维持稳定的对绞位置，减小近端串扰损耗（NEXT）和保持阻抗的稳定 |
| 24口六类配线架 |  |  |
| 24口六类配线架 | 基本参数要求 | - 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，含满配24个模块； - 配线架配有防尘盖。 |
| 六类非屏蔽跳线 |  |  |
| 六类非屏蔽跳线 | 基本参数要求 | - 采用多股软线为导体,两端RJ45采用易插拔延长柄设计； - 系统支持250MHz； - 跳线阻抗平均值为100Ω±15%； |
| 6类非屏蔽模块 |  |  |
| 6类非屏蔽模块 | 基本参数要求 | - 主体采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料； - 接触针为磷青铜,以100μ" 镍底层,再覆上50μ"镀金； - 最低250MHz的带宽，具有超越6类规格的传输性能； - 最小插拔寿命750次； - 电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； - 符合ANSI/TIA-568-C.2-2009或EIA / TIA -568-C.2-2009标准。 |
| 网格桥架 |  |  |
| 网格桥架 | 基本参数要求 | 网格桥架产品技术要求： - 材料： Q235B钢材 - 表面处理： 无毒害环保电镀锌-锌层厚度12цm以上，适合于室内使用，对人体和环境无毒害，能通过RoHS环保检测，正常环境下质保10年。 网眼尺寸：100mm*50mm - 规格尺寸（所标尺寸以内径计算） 深度（净尺寸）：25mm的倍数 宽度（净尺寸）：50mm的倍数 长度：3米 材料直径：5.00mm（正负0.03） - 执行标准 电镀锌：英国标准BS EN 12329-2000,（>=12 цm）和IEC61537《电缆管理.电缆托架系统和电缆梯架式系统》 - 网格桥架连接有无栓快速连接和普通连接件拼接，像：三通T字、四通十字、拐弯L型等弯转及转向，可以根据现场地形及尺寸制作完成。网格桥架承重性能好，每米最大承重500KG。 - 网格桥架采用中频逆变焊机焊接而成，焊点焊接时间短，焊点均匀，深浅一致，焊接强度更强，而且能焊接铝质材料。 - 有专门的理线整线布线配件-固线器，很方便的对各类线缆进行分层分组，分散线缆承载的重压，安装后线路整洁美观。 |
|  | 施工要求 | - 所有线路两端接头（机柜内）均部署在配线架上，要求命名合理、易于管理，编号清晰可见。 - 综合布线的端到端，包括所有的连接硬件和线缆均应满足ANSI/TIA/EIA 568B铜缆双绞线六类标准的指标水平，同时还应满足ANSI/TIA/EIA 569A,ANSI/TIA/EIA –607标准，并达到千兆网络要求。在线缆的两端和配线架、面板上必须做好各类容易识别的标志。 - 综合布线的电气防护、接地：布线全部采用金属管道。金属桥架、钢管应作可靠接地连接。 - 施工单位负责机房内配线柜/架、综合布线线槽、综合布线线缆、线管、面板及底盒的设计及敷设，信息点的测试，以及配合甲方进行线路切换。 |

    - 网络综合布线系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络综合布线 |  |  |  |
| 1.1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 满足并超过ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801:2002、EN50173-1：2003的新标准中所规定的近端串扰功率和、等电平远端串扰、延迟差异及传输延迟等六类要求 护套材料为：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP）LSZH环保等级 通过TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 550MHz带宽测试要求，十字骨架支撑有效的分开每一组对绞线缆并维持稳定的对绞位置，减小近端串扰损耗（NEXT）和保持阻抗的稳定 | 10 | 箱/305米 |
| 1.2 | 24口六类配线架（满配，含24个六类模块） | 规格：24口RJ45模块化非屏蔽 安装：19”机柜式安装 | 21 | 个 |
| 1.3 | 金属理线器 | 1U金属水平理线器 | 50 | 个 |
| 1.4 | 6类跳线 2米 |  | 50 | 根 |
| 1.5 | 6类非屏蔽网络模块 |  | 7 | 个 |
| 1.6 | 二位内斜口信息面板 |  | 7 | 个 |
| 1.7 | KBG管 | D25 | 50 | 米 |
| 2 | 网络网格桥架 |  |  |  |
| 2.1 | 网格桥架 | 400*100mm | 15 | 米 |
| 2.2 | 卡扣 |  | 25 | PCS |
| 2.3 | 加强条 |  | 10 | PCS |
| 2.4 | 出线板 |  | 40 | PCS |
| 2.5 | 全铜接地螺栓 |  | 4 | PCS |
| 2.6 | 铝合金固线器（套接) |  | 1000 | PCS |
| 2.7 | 固线器底座（套接） |  | 800 | PCS |
| 2.8 | 转弯加强条 |  | 4 | PCS |
| 2.9 | 桥架吊装辅材 |  | 1 | PCS |
| 3 | 光纤槽道 |  |  |  |
| 3.1 | 120光纤槽道 | 120*50mm | 14 | 米 |
| 3.2 | 120端口挡板 |  | 2 | 套 |
| 3.3 | 120光纤槽道90°水平弯 |  | 2 | 套 |
| 3.4 | 活动出纤口带软管（55mm） |  | 16 | 套 |
| 3.5 | 120支撑 |  | 10 | 套 |
| 4 | 主干光缆 |  |  |  |
| 4.1 | 室外铠装单模光缆 | GYTA-24B1 | 500 | 米 |
| 4.2 | 24口光纤熔接盒 | 机架式24口光纤熔接盒 | 2 | 个 |
| 4.3 | 耦合器 | 双工LC耦合器 | 24 | 个 |
| 4.4 | 光纤尾纤 | 1.5米尾纤 | 48 | 条 |
| 4.5 | 光纤熔接 |  | 48 | 个 |
| 4.6 | 单模光纤跳线 | LC-LC | 4 | 对 |
| 4.7 | PVC管 | D25 | 300 | 米 |

  - 气体消防系统

    - 气体消防系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 气体消防系统 | 施工要求及范围 | 覆盖区域：设备间、配电间和网络间 120L气体钢瓶：2个 70L气体钢瓶：1个 机械泄压阀 ：2个 光电感烟火灾探测器 ：4个 点型温感火灾探测器：8个 气体灭火控制器：1个 气体释放显示灯：4个 紧急启停按钮：4个 火灾声光报警器：4个 在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；在其它防护区，设计喷放时间不应大于10s。 本系统主要有电器自动、电器手动、机械应急手动三种控制方式。 机房消防系统需与大楼消防系统联动。 |
|  | 认证证书 | 须提供所投灭火设备（柜式七氟丙烷装置）、报警设备（控制主机、烟感、温感、声光）的3C认证证书，产品检测报告复印件，以上材料需要盖厂家公章。 |

    - 气体消防系统-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体消防灭火系统 |  |  |  |
|  | 七氟丙烷无管网灭火装置设备 |  |  |  |
| 1.1 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷（HFC-227ea、FM-200）是无色、无味、不导电、无二次污染的气体，具有清洁、低毒、电绝缘性好，灭火效率高 | 240 | 公斤 |
| 1.2 | 120L无管网灭火装置 | 公称工作压力2.5MPa,储存容器容积120L,充装密度≤1120Kg/m3,工作温度范围0℃~50℃,喷射时间≤8S,单个喷嘴的保护半径≤7m，系统灭火技术方式为全淹没，系统启动电源为24V，1A | 1 | 瓶组 |
| 1.3 | 70L无管网灭火装置 | 公称工作压力2.5MPa,储存容器容积70L,充装密度≤1120Kg/m3,工作温度范围0℃~50℃,喷射时间≤8S,单个喷嘴的保护半径≤7m，系统灭火技术方式为全淹没，系统启动电源为24V，1A | 2 | 瓶组 |
| 1.4 | 机械泄压口 | 有效泄压面积0.12平方米（开孔尺寸400*410mm) | 2 | 只 |
| 2 | 气体灭火报警控制系统 |  |  |  |
| 2.1 | 光电感烟火灾探测器 | 保护面积50平米以上，电子编码，工作电压24V,无极性两总线，总线长度≤2000米(截面积不小于1.0mm2铜质双绞线），使用环境温度-10℃～55℃，湿度≤95%RH，监视电流≤0.35mA,报警电流≤0.8mA | 4 | 套 |
| 2.2 | 点型温感火灾探测器 | 保护面积30平米以上，电子编码，工作电压24V,无极性两总线，总线长度≤2000米(截面积不小于1.0mm2铜质双绞线），使用环境温度-10℃～55℃，湿度≤95%RH，监视电流≤0.35mA,报警电流≤0.8mA | 8 | 套 |
| 2.3 | 气体灭火控制器 | 使用环境温度0℃～40℃，湿度≤95%RH（40℃），交流输入电压220V,50HZ交流输入功率≤100W，直流备电DC24V/5.0Ah，最大输出电流2A，总线长≤1500米，容量4区（根据保护对象可选择1到4区），各区回路容量≤160点,带打印功能 | 1 | 台 |
| 2.4 | 紧急启停按钮 | 使用环境温度-10℃～55℃，湿度≤95%RH，工作电压DC16～32V,具有启动和停止功能，安装完成后应贴上封条，以免误喷造成损失 | 4 | 只 |
| 2.5 | 气体释放显示灯 | 使用环境温度-10℃～55℃，湿度＜95%RH，工作电压DC2228V,工作电流＜280mA | 4 | 只 |
| 2.6 | 火灾声光警报器 | 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH ，总线电压：24V脉动电压；电源电压：DC21V～27V，总线监视电流：＜0.5mA；动作电流：≤1.5mA，电源监视电流：≤ 1mA；动作电流：≤75mA(平均值)，报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s，基本闪光频率：60～90次/分，线 制：两总线(无极性)、电源(无极性)，总线(无极性)长度：≤2000米 | 4 | 只 |
| 2.7 | 联动信号及控制模块 |  | 1 | 只 |
| 2.8 | 管线 |  | 1 | 批 |

  - 机房环境监控系统

    - 机房环境监控系统要求

| 子系统名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境监控系统 | 基本功能要求 | - 监控软件采用软件加密的方式实现，不允许采用USB或串口式的硬件加密狗； - 系统具备强大的联动管理功能，当发生某一时间时，系统将根据预定义的子系统（设备）联动关系表联动对应子系统。同时可通过设置时间段来管理联动控制触发的时间； - 系统具备强大的监控管理能力，提供UPS、空调、漏水、温湿度、视频、门禁的集中远程监控和管理； - 具备友好的操作界面，易安装、操作和维护； - 系统允许用户仅使用浏览器，通过Internet/Intranet就能够监视和控制系统的运行状态。用户可通过系统内具有的图形、趋势图等功能对系统控制设备的运行状态、环境设备的参数、被控对象的控制效果进行实时和历史的监控。 |
|  | 软件功能要求 | - 动环监控系统采用WINDOWS SERVER或linux操作系统，采用主流数据库软件My SQL、Sqserver、Oracle，系统支持C/S和B/S架构。 - 系统支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP等多种接口和协议，支持主流品牌的UPS、空调、电量仪的数据接入，避免协议开发。 - 支持电子地图导航、组态页面，设备监控，实时信号和图像监控等内容。 - 系统软件提供机房平面图, 3D组态图，工程接线图，IP地址，串口分配图，方便维护和扩容。 |
|  | 设备监控要求 | 系统具备在监控对象协议层过滤无效数据的功能。 低压配电柜监测 - 安装电量仪，监测配电柜的输入输出电压、电流等参数； - 配电输入参数常时，监控系统可发出对外报警，对电量仪产生的报警事件，可进行查询并生成报表； - 对重要的参数提供曲线查询及报表生成。 UPS监测 - 状态监测：对UPS各部件（如：UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载）的运行状态正常与否进行实时监测和显示； - 参数监测：对UPS各运行参数(如：UPS输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示； - UPS运行异常时，监控系统可发出对外报警，对UPS监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表； - 对重要的参数提供曲线查询及报表生成。 精密空调监控 - 通过动力环境监控管理模块可远程修改空调各设置参数（如：空调温湿 度、报警上下限等），对空调进行远程开关机、复位操作； - 监测空调的各部件(如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否； - 监测空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）； - 精密空调运行异常时，监控系统可发出对外报警； - 对重要的参数提供曲线查询及报表生成； - 对精密空调可进行远程开关机、温度设定； - 对精密空调监控系统产生的报警事件，可进行查询并生成报表。 温湿度监控 - 以电子地图和统计列表等多种方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内及冷通道温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。 - 监测机房内及冷通道的温度和湿度值； - 可对机房内及冷通道的温度、湿度值进行阀值设置； - 温度、湿度传感器故障信息进行报警。 - （要求输出数字量智能信号，设备自带液晶屏） 漏水监测 - 采用区域式测漏水控制设备，以电子地图方式实时显示并记录漏水告警。对漏水设备的运行数据和产生的报警事件。 视频监测 - 在机房部署5个半球摄像机，实现图像监测，存储30天。视频监控统一接入动环系统，可实现实时调用监控画面。 门禁管理 - 在机房内部署3套门禁，门禁系统接入动环系统中，可在线查看门禁开启关闭状态。 |
|  | 告警管理 | - 告警记录查询：可在告警栏中，可按“所有告警”“未确认告警”“未结束告警”进行筛选告警信息。告警信息的展示可按“房间名称”、“设备名称”、“告警等级”、“开始时间”、“结束时间”、“确认时间”这些条件信息进行队列排序、关键字索检，方便快速查看 。告警数据支持一键导出Excel表格。 - 根据告警的严重性，告警级别分四种：紧急、重要、一般、提醒。 - 告警屏蔽：系统支持在非工作时间和系统检修期间设置告警屏蔽。可按房间、设备、事件等条件灵活设定屏蔽，可按日期（公历日期、星期1~7）、时间段（0~24小时）等条件预先设定好屏蔽的时间段，告警屏蔽时段内的告警虽不对外发送，但应保存在告警记录中。 - 支持告警级别重定义，用户可以按照实际使用情况，重新定义告警级别；告警信号关联：系统在判断告警时，可通过关联其他设备的告警阀值是否达到某一状态，从而设定符合告警的条件，达到告警信息更精准的目标； - 告警防抖动：为避免活动性较强的信号源来回在告警阀值线来回抖动引发的频繁告警，系统应可灵活设置越限延时告警，例如：可设定温度超过30℃持续60秒才对外发出告警。并且延时长短可自定义。（截图展示并作详细功能描述，要求可看到相应功能按钮并加盖原厂公章） - 告警源定位：单一告警引发并发告警时，系统能迅速定位故障源并优先发送故障源告警，例如：某个配电柜断电告警，引发后续一系列的设备告警，能第一时间优先发送断电配电柜的告警信息。 - 防误报功能：可对监控数据的合理性进行判断，将不合理的监控数据屏蔽在告警范围外。 - 告警数据查询：可通过检索关键字，按房间、设备名称、告警等级查询指定告警信息。 |
|  | 数据处理 | - 周期存储：任意监控对象的单条测点可设置按一定的周期存储至历史数据。 - 变化百分比存储：任意监控对象的单条测点可设置按变化百分比存储至历史数据。 - 变化绝对值存储：任意监控对象的单条测点可设置按变化绝对值存储至历史数据。（截图展示，要求可看到相应功能按钮，并提供完整的文字描述并加盖原厂公章） - 任意单个单条测点可同时采用上述三种存储方式组合存储数据。 |
|  | 权限管理 | 用户管理是提供给系统管理员进行用户维护的一个简便工具，提供开户、权限修改、口令设置等一系列功能。要求系统具有设置不同管理员浏览不同界面、子系统的能力，如：电工通过权限只可查看配电设备的监控信息，机电设备管理员通过权限只可查看机电设备的监控信息，高级管理员可查看所有信息。 - 可按区域、部门、职能等业务模式进行权限划分，便于权限的分级管理。 - 可以设定每个账户能够看到系统哪些界面、查看哪些设备的参数和报警。 - 每个账户可以设定主页，每次登录系统时先显示主页。 - 授权资源包括有功能、设备、页面等。 |
|  | 系统配置 | - 支持监控服务器相关的CPU利用率、线程数量、磁盘空间管理。 - 串口在线检测：为防止串口假死，在监控系统可对任意串口在线离线情况进行主动测试。（截图展示，要求可看到相应功能按钮，并提供完整的文字描述并加盖原厂公章） - 监控系统拓扑图：监控系统部署完成后，系统可根据硬件接线，自动生成动环监控系统本身的硬件拓扑图，可点击查看任意监控对象的状态。 - 帮助文档：系统自带系统帮助，提供各种安装、调试、维护等功能的说明手册。 - 系统具备自诊断功能，具备记录系统运行日志，包含但不限于监控对象设备数据包，软件操作日志，各个软件模块运行日志等，方便系统维护诊断。 |
| 监控主机 |  |  |
| 监控主机 | 基本参数要求 | 内存：4GB, 内接I/O接口：硬盘容量：500G 串口数量(RMU)：6个RS485接口,2个RS232，最大速率：115200 DI口：5个DI DO口：2个DO 显示接口：1个VGA接口，1个HDMI接口 USB：4个USB 网口：双网口，独立IP 工作温湿度：-10℃～+50℃ 湿度5~95%无凝露 存储温湿度：-40℃～+70℃ 湿度5~95%无凝露 |
|  | 认证证书 | CE+EMC+LVD测试报告以及CCC认证实验报告，并加盖原厂公章。 |
| 视频监控 |  |  |
| 视频监控 | 基本参数要求 | 所有摄像机采用区域集中供电方式，交流电源取自UPS系统。 监控系统应采用先进的H.265图像压缩格式；VGA画质、全帧速格式显示，摄像机最大码流率应满足2Mbps。传输帧率要求25帧/秒；图像质量损伤要求不低于四级。 半球摄像机要求： - 200万像素水平清晰度； - 镜头可选（2.8-1.2mm）； - 采用高效红外灯，照射距离可达到20-30米； - 支持H.265编码 16路硬盘录像机要求： - 网络视频接入16路； - 网络视频接入带宽160Mbps； - 支持8块硬盘接入； - 录像分辨率支持H.265编码6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；网络接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应 |
| 门禁 | 基本参数要求 | - 门禁控系统要求：要求采用指纹加IC刷卡的方式，配置另外的指纹录入扫描仪。 - 门禁控制器要求：采用四门单向门禁控制器，支持30，000个持卡人以及100，000条脱机事件记录。 |

    - 机房环境监控系统工程-详细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 |  |  |  |
| 1.1 | 开关量采集模块 | 8路高压输入，6路非隔离干接点输入，RS485接口，12V供电，用于采集配电柜支路开关通断状态 | 2 | 台 |
| 1.2 | 电量仪 | 带LCD显示，不带互感器，三相四线，电压输入范围0～250V，电流互感器选择XX/5的，可测量有功电能，无功电能，有功功率，无功功率，功率因数，三相电压，三相电流，频率；准确度2%, 485接口；通信协议：MODBUS；最大工作电流：300mA；电量2%精度。AC220供电 | 1 | 台 |
| 1.3 | 交流电流互感器 | 【闭环】 | 3 | 个 |
| 1.4 | 配电软件子系统 |  | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调 |  |  |  |
| 2.1 | 空调软件子系统 | RS485通信协议 | 2 | 套 |
| 3 | UPS系统 |  |  |  |
| 3.1 | 智能通信转换器 | RS232转TCP/IP以太网转换,需标配有RS232接口版，并提供原厂接口协议 | 1 | 台 |
| 3.2 | UPS集成子系统 | RS232通信协议 | 1 | 套 |
| 4 | 测漏系统 |  |  |  |
| 4.1 | 漏水探测器 | 区域式漏水检测器，报警干接点输出 | 2 | 台 |
| 4.2 | 漏水监测绳 | 非定位，20米，含胶贴，自带引出线 | 1 | 根 |
| 4.3 | 漏水监测绳 | 非定位，5米，含胶贴，自带引出线 | 2 | 根 |
| 4.4 | 干接点采集模块 | 8路隔离DI量输入，RS485信号输出，12V供电 | 1 | 台 |
| 4.5 | 非定位式漏水接入授权 |  | 1 | 套 |
| 5 | 温湿度 |  |  |  |
| 5.1 | 可视温湿度传感器 | 大屏幕高亮度LCD显示，观察直观、操作简便。 具有温度单位选择：摄氏度(°C)、华氏度(°F)可设置，可在全球范围使用。 具有温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验。 具有RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成。 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。 | 5 | 台 |
| 5.2 | 温湿度接入授权 |  | 1 | 套 |
| 6 | 消防监控 |  |  |  |
| 6.1 | 继电器 | 电磁继电器-24VDC-2C-220VAC-10A-29*25.1*36mm-CN | 1 | 个 |
| 6.2 | 干接点采集模块 | 8路隔离DI量输入，RS485信号输出，12V供电 | 1 | 个 |
| 6.3 | Mgrid数据中心动力环境监控系统V5.0 |  | 1 | 个 |
| 7 | 监控中心配置 |  |  |  |
| 7.1 | 监控主机 | 具备8个串口（2个232，6个485），5个DI通道，2个DO通道，1个人VGA口，存储（500G硬盘），1个网口，3个USB口 | 1 | 台 |
| 7.2 | GSM制式语音电话短信猫 | 短信语音二合一，GSM制式2G网络，需要用户提供电话卡 | 1 | 套 |
| 7.3 | 短信通知软件接口 | 短信通知功能 | 1 | 套 |
| 7.4 | 远程浏览软件接口 | 远程浏览通知功能 | 1 | 套 |
| 7.5 | 系统主软件 | 具体参数见招标文件 | 1 | 台 |
| 8 | 辅助配件 |  |  |  |
| 8.1 | 信号采集箱 | 300*400*200 | 2 | 个 |
| 8.2 | 工业电源 | 12V工业电源 | 2 | 个 |
| 8.3 | 以太网交换机 | 24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 | 1 | 台 |
| 8.4 | 管线等辅材 |  | 1 | 批 |
| 9 | 视频监控 |  |  |  |
| 9.1 | 1080P半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°°(2.8-12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG H.265编码类型 Main Profile 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ROI支持三码流分别设置1个固定区域 最大支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 电源 DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX） 红外照射距离 20-30米 防护等级 IP67 防暴等级 IK10 | 5 | 台 |
| 9.2 | 16路硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M存储/80M转发/2U/8盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 1 | 台 |
| 9.3 | 3T硬盘 | 监控级硬盘，容量3T | 1 | 块 |
| 9.4 | 图像接入授权 | 接入到环境监控系统 | 1 | 套 |
| 9.5 | 电源 | DC12V 10A | 2 | 个 |
| 9.6 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 满足并超过ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801:2002、EN50173-1：2003的新标准中所规定的近端串扰功率和、等电平远端串扰、延迟差异及传输延迟等六类要求 护套材料为：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP）LSZH环保等级 通过TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 550MHz带宽测试要求，十字骨架支撑有效的分开每一组对绞线缆并维持稳定的对绞位置，减小近端串扰损耗（NEXT）和保持阻抗的稳定 | 200 | 米 |
| 9.7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |
| 9.8 | 监控电源 | DC12V 10A | 1 | 台 |
| 9.9 | KBG管 | D20 | 30 | 米 |
| 10 | 门禁 |  |  |  |
| 10.1 | 四门指纹控制器 | 要求采用32位640MHZ高速CPU，配合32Mbits RAM，256Mbits Flash；嵌入式Linux操作系统；控制四门单向进出；支持最多3000个持卡人及100000条脱机事件记录；可灵活设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的的各种开门权限；支持以太网加RS485工业总线双通讯技术 | 1 | 台 |
| 10.2 | 指纹仪 | 供电电压：5.0V+/-.25V USB；摄取指纹时：200MA、空闲时：120MA，挂起时：2MA；抗静电：大于15KV；工作温度5℃-35℃；图像数据：8-bit灰度；标准FCC Class：B,CE,VCCI | 1 | 台 |
| 10.3 | IC指纹读头 | 存储量：128MB flash+8MB；通讯接口：RS485；CPU：400MHz主频处理；防护等级：IP65 | 3 | 台 |
| 10.4 | 双门磁力锁 | 拉力280KG，带LED指示灯 | 2 | 台 |
| 10.5 | 电插锁 | 带门夹 | 2 | 台 |
| 10.6 | 出门按钮 | 金属外壳 | 3 | 个 |
| 10.7 | 门禁软件 |  | 1 | 套 |
| 10.8 | 门禁接入授权 |  | 1 | 套 |
| 10.9 | 电源 | DC12V 10A | 2 | 个 |
| 10.10 | 门禁信号线 | RVV8*0.75 | 200 | 米 |
| 10.11 | 门禁电源线 | RVV4*1.0 | 200 | 米 |
| 10.12 | KBG管 | D25 | 30 | 米 |
| 10.13 | 辅材 | 标签、扎带、管接 | 1 | 批 |

  - 超融合系统

| - 超融合节点参数要求 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 1、超融合节点服务器 |  |
| 硬件要求 | 支持英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
|  | 主频:≥2.2GHz，≥10核，L3缓存≥13.75MB |
|  | 单节点内存配置容量：≥512GB, 单节点可支持最大内存条数量24条 |
|  | 单台存储型节点硬盘配置数目：≥2块SAS盘，单块要求≥600GB；≥12块SATA盘，单块要求≥4TB；≥1块NVMe SSD卡，单块要求≥1600GB； |
|  | 配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10 |
|  | 后端存储网络支持10GE组网，保证分布式存储性能 |
|  | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理和维护性： 1．支持中文BIOS界面。 2.支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 3.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
|  | 支持黑匣子功能，在系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，快速问题定位。 |
|  | 支持宕机时保存最后一屏信息保存功能，方便问题定位。 |
|  | OS兼容性：支持Windows，SLES，RHEL 操作系统虚拟化平台兼容性：支持Fusionsphere，KVM，VMware ，Citrix 虚拟化软件。 |
| 2、虚拟化平台 |  |
| 体系架构 | 不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，同一节点内计算存储融合，可配置2副本或3副本，满足不同可靠性要求的业务场景。 |
|  | 支持存储节点安装虚拟化软件，可以同时提供虚拟机业务和存储业务。 |
|  | 采用横向扩展分布式存储体系架构，扩容和减容时支持不停机情况下的数据自动迁移和均衡。 |
|  | 支持横向扩展，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展 |
| 端到端方案整合 | 投标方所提供的软件产品和硬件产品必须具备解决方案级研发和交付能力，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及原厂服务能力。 |
| 系统扩展性 | 支持硬件自动发现和自动配置，无需人工参与。 |
|  | 计算存储可以平滑扩容到256台服务器。 |
| 虚拟化及管理平台要求 | 支持生产预安装虚拟化、分布式存储和管理软件。 |
|  | 管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务。 |
|  | 单个集群（HA资源池）的计算节点可达128台。 |
|  | 支持在图形界面上一键式完成存储、计算、网络的扩容，对于扩容节点自动完成操作系统和虚拟化平台软件安装与初始配置。 |
|  | 虚拟化管理平台自带数据库，不需要单独购买其他商用数据库（比如Oracle、SQL Server等等），无需单独的license费用。 |
|  | 支持手工/自动虚拟机HA功能，把虚拟机从故障的服务器上迁移至正常的服务器。 |
|  | 支持虚拟机热迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 |
|  | 支持虚拟机资源调整，根据实际需要修改虚拟机的属性，包括vCPU个数、内存大小、硬盘数量和网卡个数。 |
|  | 支持虚拟机远程挂载光驱功能：支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件（ISO9660格式）挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。投标时提供虚拟化平台的光驱挂载功能截图,并加盖原厂公章。 |
|  | 在同一个Portal中提供统一的软硬件（包括计算、存储、网络设备、虚拟化平台等）监控和告警管理。 |
|  | 虚拟机平台须支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003 /2008 R2及以上版本服务器操作系统，Windows XP、Windows 7操作系统， Redhat、SUSE、CentOS、中标普华、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linux操作系统。 |
|  | 每台虚拟机的虚拟网卡可达12块。投标时提供虚拟化平台网卡添加界面截图证明,并加盖原厂公章。 |
|  | 虚拟机的单个虚拟磁盘最大容量可达64TB。 |
| 3、分布式存储软件要求 |  |
| 软件要求 | 支持卷级别的精简配置（Thin provisioning），相比非精简配置卷读写无性能下降。 |
|  | 当磁盘或者存储节点故障时系统能自动进行数据重构，在无人工干预的条件下，数据重构速度需满足以下标准：全闪存节点：每TB<15分钟；SSD+HDD节点：每TB<30分钟； |
|  | 支持虚拟机粒度的卷快照功能（snapshot），快照数量无限制。相比无快照情况下卷读写性能无下降。 |
|  | 支持线性扩展功能。存储资源池可以根据用户的需求扩展刀片的数量，扩容步长为一个节点，性能线性增长，单集群最大可扩展4096个节点。投标时提供官网链接和官网截图证明,并加盖原厂公章。 |
|  | 支持存储卷的数量不少于1280000。 |
|  | 支持大存储资源池，池内资源完全共享，单存储池磁盘数量不少于96块，可以扩展到2048块以上，池内数据自动进行负载均衡，对应用提供一致的性能。 |
|  | 单存储集群可以支持多存储资源池，单存储集群最大支持128个存储资源池，最大支持的硬盘数为40000块以上。每个存储节点的FusionCube分布式块存储硬盘或者SSD卡可以按照介质类型和大小不同，划分成不同的资源池。 |
|  | 单个母卷支持链接克隆数量不少于 1024。 |
|  | 构筑在x86标准硬件之上，通过软件层面的去中心化架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性。 |
|  | 数据在存储池内冗余，硬盘或者服务器故障后，数据在整个存储资源池范围内进行重建。 |
|  | 可以通过增加节点实现水平扩展，单存储资源池容量可扩展至≥1PB。 |
|  | 支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。投标时提供官网技术白皮书相关截图证明并加盖原厂公章。 |
|  | 分布式写缓存支持PCIe SSD，提升写操作性能。 |
| 可靠性要求 | 支持大集群下的机柜级安全设置（单个机柜故障时，数据不丢失，存储能不中断业务持续提供数据读写操作）。 |
|  | 支持基于主机远程复制的容灾方式，此种容灾方式下，主站点和容灾站点的存储设备可以是不同厂家的不同设备； |
|  | 支持管理节点的管理数据定期自动备份，以便出现重大事故导致管理数据丢失时，可以利用备份的数据进行恢复。 |
|  | 系统应具有计算、网络、存储、管理、电源和风扇部件的冗余 。 |
|  | 支持掉电保护功能。投标时提供官网链接和官网截图证明,并加盖原厂公章。 |
| 存储平面专用万兆交换机 |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 存储平面专用万兆交换机 | 交换机和超融合节点同一品牌，保证超融合架构的兼容性。 |
|  | 40GE端口数量≥6个，高度为1U，10GE光端口数量≥48个；交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，缓存≥16M，电源1+1备份，风扇框1+1备份，支持前后、后前风道 |
|  | 单台实配：≥2个电模块-SFP-GE-电接口模块，≥6个光模块-SFP+-10G-多模模块，≥1个QSFP+-40G-高速电缆 |
|  | 支持4K VLAN，支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN，支持STP/RSTP/MSTP/VBST，支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），支持LLDP，DLDP，支持Jumbo帧。 |
|  | 支持静态路由、策略路由、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，. |
|  | 支持SVF等纵向虚拟化技术，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN功能,支持分布式VXLAN三层网关及MC-LAG双活接入VXLAN网络 |
| 千兆管理交换机 |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 设备性能 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥85Mpps。（若官网有两个值，以最小值为准） |
| 硬件要求 | 提供48个千兆电口， 4个千兆SFP。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng和OSPF。 |
| 虚拟化功能 | 支持堆叠功能可将多台设备虚拟化成一台设备，支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能。 |
| 可靠性 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议。 |
| 管理特性 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理。 |
| 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 |
| 配置要求 | 含3年原厂质保。 |
| 网络管理软件 |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 管理能力 | 提供分权分域管理。 |
| 多操作系统 | 支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 |
| 统一门户 | 系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。 |
|  | 系统用户操作界面应友好、直观、快捷、易操作，采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能。 |
|  | 应支持用户自定义Portal，不同的用户可以定义不同的Portal内容，登录首页基于Portal展现，可以自行设定Portal首页内容和形式。不同管理员登录后可以依据自己的现阶段监控关注点，对于首页模块窗口的内容调整。 |
| 安全性 | 前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。 |
| 管理范围 | 系统应能统一管理数据中心基础设施（电源供配电、机房空调、环境、机柜、安防等）、站点机房、存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙）、WLAN、企业无线终端/核心网/基站、统一通信(包括IP话机)、会议系统、视讯会议以及视频监控。 |
|  | 预集成多种业界主流设备（Cisco、中兴、IBM存储、HP存储等），同时对未集成的设备也要能够进行自定义，以达到能快速管理的目的。 |
|  | 支持全网资源信息的Dashboard（分类总数、资源利用情况、关键指标Top，如CPU、内存、设备响应时间、可达率、接口带宽、话音资源使用情况）。 |
| 拓扑管理 | 支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等。 |
| 报表管理 | 支持周期报表任务、即时报表任务；支持报表导出为PDF、Excel、Word等常见文件格式。 |
|  | 支持设备类型统计报表、设备供应商报表、端口使用率报表。 |
| WLAN管理 | 支持从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询。 |
|  | 支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。 |
| 配置要求 | 实配3个网络设备管理节点许可，4个服务器设备管理节点许可。含3年原厂质保。 |
| 交付与售后服务 |  |
| 指标项 | 指标要求 |
| 安装服务 | 三年原厂服务设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |

    - 超融合系统工程-详细清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合节点 | 服务器 | 12*3.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 2*英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) 16* DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC 2* 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) 12* 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架) 1* ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) 1* SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache 2*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) 2* 900W交流电源 | 4 | 台 |
|  |  | 虚拟化平台 | 虚拟化套件标准版许可CPU | 8 | 个 |
|  |  | 分布式存储 | 分布式块存储软件标准版容量许可 | 192 | TB |
| 2 | 交换机 | 存储平面专用万兆交换机 | 48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧出风 | 2 | 台 |
| 3 | 交换机 | 千兆管理交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 1 | 台 |
| 4 | 管理平台 | 管理平台软件 | 1*管理平台 | 1 | 套 |
|  |  |  | 3*网络管理许可-1设备 |  |  |
|  |  |  | 4* 服务器管理许可-1设备 |  |  |
| 5 | 其他 | 辅材 | 配套的网络跳线之类 | 1 | 批 |

（二） 有关说明：

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期： 合同签订之日起60天内。

  - 质保期：服务器及千兆交换机3年原厂质保，其他1年原厂质保。

  - 本项目合同履行地点：无锡 。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 付款方式：合同签订完毕15个工作日内付款30%；项目安装调试结束并且完成机房搬迁后稳定运行1个月，通过验收后15个工作日内付款65%；验收合格之日起满一年，15个工作日内一次性支付剩余的5%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四．合同书（格式文本）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式三份，供需双方各执一份，市政府采购中心一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经市政府采购中心见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：无锡市政府采购中心（盖章）        供方户名：

见证人：                                  供方开户银行：

年      月       日   供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

五．合同条款

根据无锡市政府采购中心编号XCGZX2019-0303招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次模块化数据中心项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

  - 付款方式：按照招标文件的规定支付。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量要求与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在无锡市政府采购中心见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下   方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 附件

附件一：评分标准

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）技术（47分）： 满足招标文件得13分，以下考察：

①系统整体设计方案（8分）主要考察投标方案是否有详尽的系统实施方案和详细切实可行的实施计划，方案需要条理清晰，图文结合，可读性强，对流程、系统功能、关键技术描述清晰。（优得7-8分，良得5-6分，一般得3-4分）。

②解决方案整体性（4分）投标人所投机柜、UPS、行间空调、密封冷通道、超融合系统为统一品牌得1分。能够提供所投机柜、UPS、行间空调、密封冷通道、环境监控系统、超融合系统出具的原厂质保证明函，每提供一个得0.5分，满分3分。

③培训方案（5分）是否有针对管理层、操作员、系统维护员的完整的培训方案。

④机房搬迁方案（8分）方案需提供对现有数据中心机房的设备和网络割接方案。（优得7-8分），良得5-6分，一般得3-4分）。

⑤对于数据中心机房改造的日常运行需要有切实可行的应急方案（8分）。（优得7-8分），良得5-6分，一般得3-4分）。

⑥ 所投服务器NVMe（PCIE-SSD）加速卡与服务器为同品牌并提供官网截图证明材料并加盖原厂商公章（1分）。

（3）服务（12分）：

①服务方案（10分）：投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的安装、调试、培训、技术支持、硬件升级以及保障措施等一系列服务方案。（优得9-10分，良得7-8分，一般得5-6分）。

②本地化服务（2分）:本地投标人不需提供资料。投标人不在本地的，须在本地设立常驻售后服务机构或派驻本地服务人员，并提供本地办公场所相关证明复印件和本项目所有售后服务相关人员连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))的社保缴纳证明材料复印件。

(4)项目人员配置（4分）：以投标人填列的《项目人员配置清单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含报价当月))的社保缴纳证明材料）为准。人员证书复印件必须装订在投标文件中。①②项同一人有两张证书，合计最多得1分。

①项目经理具有二级或以上建造师证书得1分；

②项目技术负责人具有高级项目经理证书得1分；

③项目组实施成员具有具有ITIL（IT服务管理）证书，得1分；

④项目组成员具有CCIE/HCIE/H3CIE网络工程师证书，得1分；

（5）	投标人综合情况（5分）

①	业绩(4分)：投标人具有与本项目类似的成功案例，每个有效案例得1分，最多:4分，合同复印件装订在投标文件中，且投标时须提交合同原件，否则不得分。

②	投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书得1分，证书复印件装订在投标文件中。

（6）投标文件的评价（2分）：制作规范性和表述清晰程度。

（7）加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2019-0303

采购项目名称：模块化数据中心项目

投标人：

20  年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2019-0303招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵中心有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵中心没收。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在在合同签订前向采购人交纳不超过政府采购合同金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：XCGZX2019-0303

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2019-0303）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2019-0303）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：XCGZX2019-0303

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2019-0303）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# （五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___江苏省无锡交通高等职业技术学校___单位的__模块化数据中心项目____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（XCGZX2019-0303）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （七）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                                    采购项目编号：XCGZX2019-0303

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 模块化数据中心项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2019-0303

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。

注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的完整名称，以及提供小、微型企业所在地的县级以上中小企业主管部门对该企业为小、微型企业的认定（有效）证明复印件、投标人《中小企业声明函》和投标人所在地的县级以上中小企业主管部门对投标人为中型或小、微型企业的认定（有效）证明复印件；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

# （九）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2019-0303

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）                    采购项目编号：XCGZX2019-0303

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 证书 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供人员的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保的证明复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料。

# （十一）证明材料汇总表（格式）：

投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2019-0303

| 序号 | 产品名称 | 证明材料 | 是否 | 对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提供 | 页码 |
| 1 | 模块化精密配电柜 | 模块化精密配电柜须通过泰尔认证、3C认证、8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 2 | 行级精密空调 | 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的空调设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投空调设备由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 |  |  |
| 3 |  | 内置防雷≥6kv检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 4 |  | 机组主要技术指标检测报告复印件，并符合招标要求，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 5 |  | 整机制冷能效比EER≥3.5检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 6 |  | 整机IPLV≥4.8检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 7 |  | 低载除湿功能检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 8 |  | 通过8、9级烈度结构抗地震考核检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 9 |  | 平均无故障时间MTBF≥10万小时，提供可靠性报告，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 10 | 房间级空调 | 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的空调设备为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行投标；投标时须提供所投空调设备由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 |  |  |
| 11 |  | 3C及CRAA认证证书复印件证明，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 12 |  | 最大制冷量≥13kW；最大显冷量≥11.7kW；风量≥3600m³/h ；显热比（显冷量/总冷量）≥0.9检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 13 |  | 具有8、9烈度抗震能力检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 14 |  | 内置防雷≥6kv检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 15 | 机柜 | 机柜静态承载能力不小于1700kg检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 16 |  | 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 17 | 气体灭火系统 | 灭火设备（柜式七氟丙烷装置）、报警设备（控制主机、烟感、温感、声光）的3C认证证书，产品检测报告复印件，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 18 | 机房环境监控软件 | 告警防抖动：为避免活动性较强的信号源来回在告警阀值线来回抖动引发的频繁告警，系统应可灵活设置越限延时告警，例如：可设定温度超过30℃持续60秒才对外发出告警。并且延时长短可自定义。（截图展示并作详细功能描述，要求可看到相应功能按钮），并加盖原厂公章。 |  |  |
| 19 |  | 变化绝对值存储：任意监控对象的单条测点可设置按变化绝对值存储至历史数据。（截图展示，要求可看到相应功能按钮，并提供完整的文字描述），并加盖原厂公章。 |  |  |
| 20 |  | 串口在线检测：为防止串口假死，在监控系统可对任意串口在线离线情况进行主动测试。（截图展示，要求可看到相应功能按钮，并提供完整的文字描述），并加盖原厂公章。 |  |  |
| 21 | 环境监控主机 | CE+EMC+LVD测试报告以及CCC认证实验报告，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 22 | 虚拟化及管理平台 | 支持虚拟机远程挂载光驱功能：支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件（ISO9660格式）挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。投标时提供虚拟化平台的光驱挂载功能截图，并加盖原厂公章。 |  |  |
| 23 |  | 每台虚拟机的虚拟网卡可达12块。投标时提供虚拟化平台网卡添加界面截图证明,并加盖原厂公章。 |  |  |
| 24 |  | 支持线性扩展功能。存储资源池可以根据用户的需求扩展刀片的数量，扩容步长为一个节点，性能线性增长，单集群最大可扩展4096个节点。投标时提供官网链接和官网截图证明,并加盖原厂公章。 |  |  |
| 25 |  | 支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。投标时提供官网技术白皮书相关截图证明并加盖原厂公章。 |  |  |
| 26 |  | 支持掉电保护功能。投标时提供官网链接和官网截图证明,并加盖原厂公章。 |  |  |